## Sheet1
2026-2027年三亚崖州湾科技城医院空调系统运维服务项目调研询价表
序号 | 服务内容 | 年度服务次数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注
1 | 组合式空调机组维保、净化空调机组、风机盘管维护保养 | 2 | 组 | 1 |  |  | 测算详见附件一
2 | 变频多联式空调机组 | 2 | 组 | 1 |  |  | 测算详见附件二
3 | 风机盘管回风管、回风口、过滤网清洗 | 2 | 个 | 1687 |  |  | 1.风机盘管机组送风口的清洗、消毒，确保风口干净、无积灰，完成院方指定区域的清洗消毒；
4 | 暗装/嵌入式空调器室内机风口、过滤网清洗 | 2 | 个 | 136 |  |  | 1.拆装清洗所有暗装/嵌入式空调器室内机风口及过滤网
5 | 净化空调机组空调机组初、中效过滤器材料价 | 4 | 组 | 1 |  |  | 1.拆装清洗所有净化空调机组初、中效过滤器 2.过滤器254个，规格、参数、单价详见附件清单。
6 | 净化区风口初、中效过滤器材料价 | 1 | 组 | 1 |  |  | 1.每年一次净化区风口初、中效过滤器更换 2.过滤器501个，规格、参数、单价详见附件清单。
合计（万元） | [5 empty] | 0 | 含税
附件一：组合式空调机组维保、净化空调机组维护保养询价单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 组合式空调机组 | PAU-1-1F-01 | 台 | 1 |  |  | 一、进水、出水部分维护（风机盘管、净化空调箱） 1.检查进水球阀，阀体无渗漏，可正常顺畅开启、关闭。若有异常则进行维修或更换； 2.检查进水Y型过滤器，过滤器滤网清洁，无堵塞；完好无破损；过滤器密封良好，无泄漏。对异常部位进行维修或更换； 3.检查进水管路是否存在跑冒滴漏，管道及保温层无破损、渗漏。若有异常及时维修； 4.检查进水管路是否存在跑冒滴漏，金属软接管完好，无破损；密封良好，无渗漏。对异常部位进行维修或更换； 二、风机盘管、净化空调箱、组合式空调机组维护 1.检查并维护盘管，盘管完好无变形，表面清洁；无堵塞、无积垢、无裂纹、无渗漏。对异常部位进行维修或更换； 2.检查风机，电机外观完好，运转平稳，无卡滞，无明显震动、异响；叶轮无松动；叶片无缺失；清洁无积尘、无异物。对异常部位进行维修或更换； 3.检查并清洗集水盘，集水盘排水管通畅，无堵塞；托盘底部保温层完好，无破损。投放无腐蚀性杀菌片； 4.检查电机接线柱及轴承，调整电机间隙。电机接线柱紧固，无松动，无发热变色；轴承运转正常、无异响；电机间隙合理，运行正常。如有异常，必须立即进行维修； 5.对电机运行电流进行检测并记录，运行电流超过额定电流1.1倍时向采购人报告并维修更换； 6.疏通冷凝水管路，确保管路通畅，排除凝结水排水系统所有缺陷，必要时对管道进行改造； 7.对机组支架进行强度检查，如有松动必须加固； 8.检查所有温控面板，温控面板显示正常；温度、风量均可控制。若有故障则进行维修或更换； 9.换季时调整温控面板设置参数，切换季节模式，按运行标准设置室内温度参数。并确认电磁阀联动正常； 10.检查所有温控面板内部接线是否老化松动等，异常时及时报告采购人并维修更换； 1.检查进水Y型过滤器，过滤器滤网清洁，无堵塞；完好无破损；过滤器密封良好，无泄漏。对异常部位进行维修或更换； 2.检查组合式空调机组控制柜，干净、无积灰、电器元件检查无故障。清扫整理控制柜； 3.检查组合式空调机组进回水阀门检查支管保温，阀体无渗漏，可正常顺畅开启、关闭，管道及保温层无破损、渗漏； 4.检查支管进回水管道是否老化，管道及保温层无破损、渗漏
2 | 组合式空调机组 | PAU-1-1F-02 | 台 | 1
3 | 组合式空调机组 | PAU-1-1F-03 | 台 | 1
4 | 组合式空调机组 | PAU-1-1F-04 | 台 | 1
5 | 组合式空调机组 | PAU-1-2F-01 | 台 | 1
6 | 组合式空调机组 | PAU-1-2F-02 | 台 | 1
7 | 组合式空调机组 | PAU-1-2F-03 | 台 | 1
8 | 组合式空调机组 | PAU-1-3F-01 | 台 | 1
9 | 组合式空调机组 | PAU-1-3F-02 | 台 | 1
10 | 组合式空调机组 | PAU-1-4F-02 | 台 | 1
11 | 组合式空调机组 | PAU-1-5F-01 | 台 | 1
12 | 组合式空调机组 | PAU-1-6F-02 | 台 | 1
13 | 组合式空调机组 | PAU-1-7F-01 | 台 | 1
14 | 组合式空调机组 | PAU-1-7F-02 | 台 | 1
15 | 组合式空调机组 | PAU-1-8F-01 | 台 | 1
16 | 组合式空调机组 | PAU-1-8F-02 | 台 | 1
17 | 组合式空调机组 | PAU-1-9F-01 | 台 | 1
18 | 组合式空调机组 | PAU-1-9F-02 | 台 | 1
19 | 组合式空调机组 | PAU-1-10F-01 | 台 | 1
20 | 组合式空调机组 | PAU-1-10F-02 | 台 | 1
21 | 组合式空调机组 | PAU-1-11F-01 | 台 | 1
22 | 组合式空调机组 | PAU-1-11F-02 | 台 | 1
23 | 组合式空调机组 | PAU-1-12F-01 | 台 | 1
24 | 组合式空调机组 | PAU-1-12F-02 | 台 | 1
25 | 组合式空调机组 | PAU-0-B1-01 | 台 | 1
26 | 组合式空调机组 | PAU-0-B1-02 | 台 | 1
27 | 组合式空调机组 | PAU-0-B1-03 | 台 | 1
28 | 组合式空调机组 | PAU-0-B1-04 | 台 | 1
29 | 组合式空调机组 | PAU-0-B1-05 | 台 | 1
30 | 组合式空调机组 | PAU-0-B1-06 | 台 | 1
31 | 组合式空调机组 | PAU-0-B1-07 | 台 | 1
32 | 组合式空调机组 | PAU-0-B1-08 | 台 | 1
33 | 组合式空调机组 | PAU-0-B2-01 | 台 | 1
34 | 组合式空调机组 | PAU-0-B2-02 | 台 | 1
35 | 组合式空调机组 | AHU-2-B1-01 | 台 | 1
36 | 组合式空调机组 | PAU-2-B1-02 | 台 | 1
37 | 组合式空调机组 | PAU-2-B1-03 | 台 | 1
38 | 组合式空调机组 | PAU-2-B1-04 | 台 | 1
39 | 组合式空调机组 | PAU-2-B1-05 | 台 | 1
40 | 组合式空调机组 | PAU-2-B1M-01 | 台 | 1
41 | 组合式空调机组 | PAU-2-B1M-02 | 台 | 1
42 | 组合式空调机组 | PAU-2-B1-06 | 台 | 1
43 | 组合式空调机组 | PAU-2-B1-01 | 台 | 1
44 | 组合式空调机组 | AHU-2-RF-01 | 台 | 1
45 | 组合式空调机组 | AHU-3-5F-01 | 台 | 1
46 | 组合式空调机组 | PAU-3-RF-01 | 台 | 1
47 | 组合式空气处理机 | MAU-2F-01 | 台 | 1
48 | 组合式空气处理机 | MAU-2F-02 | 台 | 1
49 | 组合式空气处理机 | AHU-2F-01 | 台 | 1
50 | 组合式空气处理机 | AHU-3F-01 | 台 | 1
51 | 组合式空气处理机 | AHU-3F-02 | 台 | 1
52 | 组合式空气处理机 | MAU-3F-01 | 台 | 1
53 | 组合式空气处理机 | MAU-3F-02 | 台 | 1
54 | 组合式空气处理机 | MAU-3F-03 | 台 | 1
55 | 组合式空气处理机 | MAU-3F-04 | 台 | 1
56 | 组合式空气处理机 | MAU-4F-01 | 台 | 1
57 | 组合式空气处理机 | MAU-4F-02 | 台 | 1
58 | 组合式空气处理机 | MAU-4F-03 | 台 | 1
59 | 组合式空气处理机 | MAU-4F-04 | 台 | 1
60 | 组合式空气处理机 | AHU-4F-01 | 台 | 1
61 | 组合式空气处理机 | AHU-4F-02 | 台 | 1
62 | 组合式空气处理机 | AHU-4F-03 | 台 | 1
63 | 组合式空气处理机 | AHU-4F-04 | 台 | 1
64 | 组合式空气处理机 | AHU-4F-05 | 台 | 1
65 | 组合式空气处理机 | AHU-4F-06 | 台 | 1
66 | 组合式空气处理机 | AHU-4F-07 | 台 | 1
67 | 组合式空气处理机 | AHU-4F-08 | 台 | 1
68 | 组合式空气处理机 | AHU-4F-09 | 台 | 1
69 | 组合式空气处理机 | AHU-4F-10 | 台 | 1
70 | 组合式空气处理机 | AHU-4F-11 | 台 | 1
71 | 组合式空气处理机 | AHU-4F-12 | 台 | 1
72 | 组合式空气处理机 | AHU-4F-13 | 台 | 1
73 | 组合式空气处理机 | AHU-4F-14 | 台 | 1
74 | 组合式空气处理机 | AHU-4F-15 | 台 | 1
75 | 组合式空气处理机 | AHU-6F-01 | 台 | 1
76 | 组合式空气处理机 | AHU-6F-02 | 台 | 1
77 | 组合式空气处理机 | AHU-6F-03 | 台 | 1
78 | 组合式空气处理机 | AHU-6F-04 | 台 | 1
79 | 全新风落地柜 | PHU-3F-01 | 台 | 1
80 | 全新风落地柜 | PHU-4F-01 | 台 | 1
81 | 全新风落地柜 | PHU-4F-02 | 台 | 1
82 | 全新风落地柜 | PHU-4F-03 | 台 | 1
83 | 总计（元） |  |  |  |  | 0 | 含税
附件二：变频多联式空调机组维护保养询价单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 变频多联式空调机组 | VRF(0)-1-5F-01* | 台 | 1 |  |  | 一、室外机
2 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-1-5F-02* | 台 | 1 |  |  | 1.吸入/吹出温度的测定
3 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-1-5F-03* | 台 | 1 |  |  | 2.电流/电压测定
4 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-1-RF-02* | 台 | 1 |  |  | 3.绝缘测定，电器的动作确认
5 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-1-RF-03* | 台 | 1 |  |  | 4.运转声/震动等的测定
6 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-1-RF-04* | 台 | 1 |  |  | 5.螺丝/紧固件的确认，已生铁螺丝的更换
7 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-1-RF-05* | 台 | 1 |  |  | 6.冷媒泄漏，油泄漏的检查及补充
8 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-1-5F-03* | 台 | 1 |  |  | 7.热交换器的污垢清洗
9 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-0-B1-01 | 台 | 1 |  |  | 8.电器控制箱、接触器桩头、接线排的紧固
10 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-0-B1-02 | 台 | 1 |  |  | 9.每年春、秋二季对翅片、过滤网的清洗
11 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-0-B1-03 | 台 | 1 |  |  | 10.压缩机三相电流平衡的测定
12 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-0-B1-04 | 台 | 1 |  |  | 11.系统正常运转所需的冷媒补充
13 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-0-B1-05 | 台 | 1 |  |  | 12.设备外观再涂色或防热补修
14 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-0-B1-06 | 台 | 1 |  |  | 13.机组检测报告记录表的建档、提交及留存
15 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-2-RF-1 | 台 | 1 |  |  | 二、室内机
16 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-2-RF-2 | 台 | 1 |  |  | 1.进、出风温度的测定
17 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-2-RF-3 | 台 | 1 |  |  | 2.电流/电压测定
18 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-2-RF-4 | 台 | 1 |  |  | 3.绝缘测定，电器的动作确认
19 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-2-RF-5 | 台 | 1 |  |  | 4.运转声/震动等的测定
20 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-2-RF-6 | 台 | 1 |  |  | 5.螺丝/紧固件的确认，已生铁螺丝的更换
21 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-2-RF-7 | 台 | 1 |  |  | 6.冷媒管道的整理、冷媒泄漏的检查及补充
22 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-3-RF-01 | 台 | 1 |  |  | 7.每季度一次对过滤网、积水盘的清洗
23 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-3-RF-02 | 台 | 1 |  |  | 8.冷凝排水管通水的检测及疏通
24 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-3-RF-03 | 台 | 1 |  |  | 9.冷媒管、冷凝管保温层的修复
25 | 变频多联式空调机组 | VRF(O)-3-RF-04 | 台 | 1 |  |  | 10.管线路支吊架的补缺
26 | 变频多联式空调机组 | MMY-MUP12S1HT8Y-CF | 台 | 1 |  |  | 11.控制器、信号线的检测及补充
27 | 变频多联式空调机组 | MMY-MUP18S1HT8Y-CF | 台 | 1 |  |  | 12.出风口、回风口的清洁及更换
28 | 变频多联式空调机组 | MMY-MUP22S1HT8Y-CF | 台 | 1 |  |  | 13.系统检测报告记录表的建档、提交及留存
29 | 总计（元） |  |  |  |  | 0 | 含税
净化空调机组初、中效过滤器材料询价单
序号 | 名称 | 型号规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注
1 | 初效过滤器G4 | 595*595*46 | 个 | 32
2 | 初效过滤器G4 | 290*595*46 | 个 | 59
3 | 初效过滤器G4 | 290*493*46 | 个 | 7
4 | 初效过滤器G4 | 493*595*46 | 个 | 27
5 | 初效过滤器G4 | 493*493*46 | 个 | 2
6 | 中效过滤器F8 | 490*490*381 | 个 | 2
7 | 中效过滤器F8 | 595*592*381 | 个 | 32
8 | 中效过滤器F8 | 287*592*381 | 个 | 59
9 | 中效过滤器F8 | 287*490*381 | 个 | 7
10 | 中效过滤器F8 | 592*490*381 | 个 | 20
11 | 中效过滤器F8 | 595*490*381 | 个 | 2
12 | 中效过滤器F8 | 490*592*381 | 个 | 5
13 | 总计（元） |  |  |  |  | 0 | 含税
注：以上预算为包干价，包含产品、运输、售后等服务费及税费。
净化区风口过滤器询价单
序号 | 名称 | 型号规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注
1 | 高效过滤器H14 | 475*475*66 | 个 | 41 |  |  | S3送风口用
2 | 高效过滤器H11 | 475*475*66 | 个 | 207 |  |  | S2送风口用
3 | 中效过滤器F8 | 325*298*97 | 个 | 16 |  |  | CX1排风口用
4 | 中效过滤器F8 | 290*290*96 | 个 | 20 |  |  | D3排风口用
5 | 中效过滤器F6 | 700*289*97 | 个 | 24 |  |  | CX4回风口用
6 | 中效过滤器F6 | 325*289*97 | 个 | 36 |  |  | CX2回风口用
7 | 中效过滤器F5 | 290*290*96 | 个 | 34 |  |  | D2排风口用
8 | 总计（元） |  |  |  |  | 0 | 含税
注：以上预算为包干价，包含产品、运输、售后等服务费及税费。
组合式空调机组传动皮带询价单
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 三角皮带 | SPZ 512Lw | 条 | 1
2 | 三角皮带 | SPZ 562Lw | 条 | 1
3 | 三角皮带 | SPZ 587Lw | 条 | 4
4 | 三角皮带 | SPZ 630Lw | 条 | 2
5 | 三角皮带 | SPZ 637Lw | 条 | 17
6 | 三角皮带 | SPZ 710Lw | 条 | 2
7 | 三角皮带 | SPZ 722Lw | 条 | 2
8 | 三角皮带 | SPA 732Lw | 条 | 4
9 | 三角皮带 | SPZ 825Lw | 条 | 2
10 | 三角皮带 | SPA 850Lw | 条 | 2
11 | 三角皮带 | SPA 857Lw | 条 | 14
12 | 三角皮带 | SPZ 887Lw | 条 | 2
13 | 三角皮带 | SPZ 912Lw | 条 | 4
14 | 三角皮带 | SPA 1032Lw | 条 | 10
15 | 三角皮带 | SPZ 1100Lw | 条 | 2
16 | 三角皮带 | SPA 1132Lw | 条 | 1
17 | 三角皮带 | SPZ 1180Lw | 条 | 2
18 | 三角皮带 | SPZ 1200Lw | 条 | 2
19 | 三角皮带 | SPA 1207Lw | 条 | 2
20 | 三角皮带 | SPB 1250Lw | 条 | 2
21 | 三角皮带 | SPA 1357Lw | 条 | 1
22 | 三角皮带 | SPA 1532Lw | 条 | 2
23 | 三角皮带 | 3PB 1510Lw | 条 | 2
24 | 三角皮带 | SPA 1600Lw | 条 | 2
25 | 三角皮带 | SPB 1750Lw | 条 | 2
26 | 三角皮带 | SPB 2000Lw | 条 | 2
27 | 三角皮带 | SPB 2360Lw | 条 | 2
28 | 总计（元） |  |  |  |  | 0 | 含税
注：以上预算为包干价，包含产品、运输、售后等服务费及税费。